Verteilnetz Plauen GmbH, Plauen NETZ, PF 20 09 53, 06010 Halle (Saale), Industriestraße 10, 06184 Kabelsketal, , Dirk Sattur, Christine Janssen, Plauen, 26036, DE274233514, info@plauen-netz.de, www.plauen-netz.de, Chemnitz, , 03060 Cottbus, Postfach 15 60 16, Postanschrift

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eingangsvermerk Plauen NETZ |  | Vom: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anlagenbezeichnung und Anschrift |  | | | | |
|  | Stationsname | |  | Stationsnummer |  | Feld-Nr. |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | Straße, Hausnummer | |  | PLZ | | ORT/ORTSTEILE |
|  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Anschlussnehmer | | | | | |
|  | FIRMA / NAME, VORNAME | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | STRASSE, HAUSNUMMER | |  | PLZ |  | ORT/ORTSTEILE |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | TELEFONNUMMER | |  |  |  | E-MAIL |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 3 | Anlagenerrichter | (ein Ansprechpartner für alle technischen Belange) | | | | |
|  | FIRMA / NAME, VORNAME | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | STRASSE, HAUSNUMMER | |  | PLZ |  | ORT/ORTSTEILE |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | TELEFONNUMMER | |  |  |  | E-MAIL |
|  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **zutreffendes bitte ankreuzen** | | **beigefügt** | **Nicht**  **relevant** |
|  |  |  |  |
| 1 | maßstäblicher Lageplan des Grundstückes mit eingezeichnetem Standort der Übergabestation, der Leitungstrassen sowie der vorhandenen und geplanten Bebauung und der Zugangsmöglichkeit für Plauen NETZ, mindestens im Maßstab 1:500 (*Lageplan.pdf*) |  |  |
| 2 | elektrischer Gesamt-MS/NS-Übersichtsschaltplan der Übergabestation und der nachgelagerten kundeneigenen Stationen, in einphasiger Darstellung auf einer Seite, einschließlich Zellenbeschriftung, Eigentums-, Betriebsführungs-, Schaltbefehlsbereichs- und Bedienbereichsgrenzen, Transformatoren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen (wenn Schutzeinrichtungen vorhanden, Darstellung, wo die Messgrößen für die Kurzschluss- und bei Erzeugungsanlagen zusätzlich für die Entkupplungsschutzeinrichtungen erfasst werden und auf welche Schaltgeräte die Schutzeinrichtung wirkt, Daten der Hilfsenergiequelle); Darstellung der kundeneigenen Mittelspannungs-Leitungsverbindungen, Angaben von Kabeltypen, -längen und -querschnitten und Angabe der technischen Kennwerte der nachgelagerten kundeneigenen Mittelspannungs-Schaltanlagen *(Übersichtsplan E-Anlage.pdf*)  Die Hauptkomponenten sind auf dem ÜP mit allen relevanten elektrischen Parametern zu beschriften, z. B.:  • Stromwandler mit Einbaurichtung; Schutzrelais Typ, Einstellwerte, Wirkkennlinien zum Schaltgerät  • Maschinentransformatoren UrOS / UrUS, Sn, Pk, P0, uk, I0, Betriebsstufe (z.B. +1; 20,5 kV / 0,4 kV)  • Kabel Länge, Typ, Kenndaten (z. B. 500 m, NA2XS2Y, 20 kV, 3x1x150mm²/RM25, R1‘=0,206 Ω/km, X1‘=0,121 Ω/km, C1‘=0,249 μF/km, Ice‘=2,710 A/km)  • anmeldepflichtige Verbrauchs-/Erzeugungseinheiten Anzahl, Typ, Pn, SEmax, PEmax |  |  |
| 3 | Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Geräte, (Montagezeichnungen), Technische Dokumentation der Mittel- und Niederspannungsanlage (Funktionsbeschreibungen, Bedienungs- und Montageanleitungen) *(Primärtechnik-ÜSt.pdf; Primärtechnik-Unterstation x.pdf x = 1 ... n*) |  |  |
| 4 | Darstellung des Messkonzeptes, Anordnung aller abrechnungsrelevanten Mess- und Zähleinrichtungen mit Einrichtungen zur Datenfern-übertragung, Stromlaufpläne (von den Wandlern bis zu den Zählerplätzen) inkl. Belegung der Zählerprüfklemmleisten entsprechend TAB und bei niederspannungsseitiger Abrechnungszählung die Leerlauf- und Kurzschlussverluste des Transformators (*Zähleinrichtung-Üst.pdf ; Zähleinrichtung\_x.pdf x = 1 ... n*) |  |  |
| 5 | Bereitstellung der Wandler: Wird Plauen NETZ mit der Bereitstellung beauftragt?  - wenn ja, bitte Kontakt mit dem Prozessverantwortlichen Mitarbeiter der Plauen NETZ aufnehmen (Lieferzeit der Wandler mind. 8 Wochen)  - wenn nein, die technischen Daten der Wandler sind im Vorfeld abzustimmen, Mitteilung der Daten und Übersendung der Eichscheine/Konformitätserklärung der kundeneigenen Wandler bis spätestens zur Vorabnahme der Übergabestation. (*Wandlerkonfiguration.pdf*) |  |  |
| 6 | Bei Einsatz von Sekundärtechnik (Schutz- und Automatisierungstechnik): Schaltungsbücher mit Darstellung der Gegenziele  (Das umfasst die MS-Schaltanlage, einschließlich Messfeld, Schutzschrank, NS-Verteilung, DC-Versorgung, ggf. nachgelagerte Trafostation(en), eventuelle Steuerkabelverbindungen, Querverweise zwischen den einzelnen Komponenten.) (*Sekundärtechnik-ÜSt.pdf ; Sekundär-technik-Unterstationx.pdf x = 1 ... n*) |  |  |
| 7 | Bei Einsatz von Fernwirktechnik: Anordnung der Fernwirktechnik in der Übergabestation, Schaltungsbücher mit Darstellung der Gegenziele, Netzwerkplan mit allen sekundärtechnischen Komponenten, Kommunikationsschnittstellen und Prozessdatenumfang in der Übergabestation (*Fernwirktechnik-ÜSt.pdf*) |  |  |
| 8 | Grundrisse und Schnittzeichnungen (möglichst im Maßstab 1:50) der Übergabestation inkl. der dazugehörigen Betriebsräume für die Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlage und Transformatoren, Abrechnungs- und Schutzwandler, Abrechnungszählung und Schutzrelais für Kurzschluss- und Entkupplungsschutz (*Grundrisse-Schnitte.pdf*) |  |  |
| 9 | Nachweis des Schutzes vor Gefährdung durch Störlichtbögen nach DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) (IAC-Klassifikation) für fabrikfertige Stationen als Prüfbericht/Analogiebetrachtung oder nach DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) als Druckberechnung und statische Bewertung des Baukörpers in Zusammenhang mit der MS-Schaltanlage für Gebäude-Einbaustationen (*KS-Festigkeit-MS.pdf*) |  |  |
| 10 | Nachweise für die Umsetzung gesonderter technischer Forderungen (im Einzelfall entsprechend netztechnischer Stellungnahme) und Aufforderung zum Netzausbau an Plauen NETZ |  |  |
| 11 | Kopien der einvernehmlichen Regelung bezüglich des Standortes und Betriebes der Übergabestation zwischen dem Haus- und Grundstückseigentümer und dem Anschlussnehmer (wenn dies unterschiedliche Personen sind) und der Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Errichtung und Betrieb der Leitungstrassen |  |  |
| 12 | Die technischen Anforderungen der VDE-AR-4110 und der TAB der Plauen NETZ werden eingehalten. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORT, DATUM |  | Unterschrift Anschlussnehmer (oder im Auftrag des Anschlussnehmers durch den Anlagenerrichter) |
|  |  |  |  |